## 表紙
上下水道課
年度
浄化槽設置工事写真帳
設置者名 |  |  | ：
設置場所 |  |  | ：
工 期 |  |  | ： | (自) 年 月 日 (至) 年 月 日
施工業者名 |  |  | ：
浄化槽設備士名 |  |  | ：
宇佐市

## 写真帳 (本体設置)
工事写真整理帳 |  |  | 本体Ｎｏ．１
施工会社名：
写真番号： 本１
| 工程 | 着工準備
| 写真内容 | □ | 浄化槽の設置場所
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識看板
↑ いずれかの標識看板を使用する
写真番号： 本２
| 工程 | 掘削工事
（地縄張り）
| 写真内容 | □ | 杭の打設
|  | □ | 杭・地縄、黒板等から設置位置・方向を確認できる
| その他 | □ | 建築確認申請又は浄化槽設置届に添付した図面に基づき位置を設定
|  | □ | 杭等を基準に地盤高、浄化槽埋設深さ等を確認
写真番号： 本３
| 工程 | 掘削工事
（根切り工事完了）
| 写真内容 | □ | 掘削深度を確認できる
|  | □ | 掘削幅を確認できる
|  | □ | 基面仕上げ状況が分かる
| その他 | 山留め工
□ 要 □ 不要
水替え工
□ 要 □ 不要
工事写真整理帳 |  |  | 本体Ｎｏ．２
施工会社名：
写真番号： 本４
| 工程 | 掘削工事
（割栗・砕石）
| 写真内容 | □ | 地業の状況が分かる
|  | □ | 仕上がり厚が分かる ・割栗地業150mm以上 ・砕石地業100mm以上
|  | □ | 転圧状況が写っている
| その他 | 地下水の有無
□ 有り→割栗地業
□ 無し→砕石地業
|  | （参考） | 国通知においては、地業の後に水平を確保し墨出しを行うための捨てコンクリートを求めている
写真番号： 本５
| 工程 | 基礎工
（底版配筋）
| 写真内容 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
|  | □ | スケールで配筋の間隔が分かる。 ctc200mmを推奨
その他
型枠を組み、かぶり厚を確保するためのスペーサーブロック等の上に、10mm異形鉄筋により、鉄筋中心間隔200mmシングルの鉄筋を組み立てること
写真番号： 本６
| 工程 | 基礎工
（底版コンクリート）
| 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
|  | □ | スケールでコンクリート厚が100mm以上であることを示している
|  | □ | 小石や異物が除去されている
| その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること
（下記を推奨）
強度 １８N/㎜2以上 スランプ １８㎝以下
工事写真整理帳 |  |  | 本体Ｎｏ．３
施工会社名：
写真番号： 本７
| 工程 | 据付工
（浄化槽本体）
| 写真内容 | □ | 浄化槽に記載した人槽・型式・メーカー等が見える方向から撮している
| その他 | □ | 浄化槽に損傷等が生じないよう、浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす
写真番号： 本８
| 工程 | 据付工
（浄化槽本体）
| 写真内容 | □ | 水張用ホースが写っている
| その他 | □ | 流入管・放流管のレベル確認
|  | □ | 浄化槽本体の水平確認
|  | □ | 漏水チェック
写真番号： 本９
| 工程 | 据付工
（埋め戻し）
| 写真内容 | □ | 本体開口部を塞いでいる
|  | □ | 使用中の水準器
|  | □ | 水締め用ホース
|  | □ | 突き固め器具
|  | □ | 埋戻しの良質な土砂等
| その他 | 石やれきなどの混入していない良質な土砂等を用いて周囲を均等に埋め戻す （必須）
工事写真整理帳 |  |  | 本体Ｎｏ．４
施工会社名：
写真番号： 本１０
| 工程 | 据付工
（マンホール嵩上げ）
| 写真内容 | □ | 嵩上げの有無が確認できる
|  | □ | スケールで嵩上げが概ね30㎝以内であることを示している
その他
原則として嵩上げは30cm以内とする。30cm以上となる場合はピット構造等の対策により保守点検等の支障がないよう配慮する。
写真番号： 本１１
| 工程 | 上部床版工
（型枠・配筋）
| 写真内容 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
|  | □ | スケールで配筋の間隔が分かる。 ctc200mmを推奨
|  | □ | 開口部補強筋
| その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること
スペーサーブロック等の上に、10mm異形鉄筋により、鉄筋中心間隔200mmシングルの鉄筋を組み立て開口部周囲に補強筋を施す
□
写真番号： 本１２
| 工程 | 上部床版工
（脱 型 後）
| 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
|  | □ | スケールで厚みを示している
その他
コンクリートの厚みは80㎜～150㎜前後
□
上部スラブは原則として地盤面より3㎝以上高くする等の雨水流入防止策を講ずること
上部スラブ上の雨水を流すため表面に水勾配をつけること
工事写真整理帳 |  |  | 本体Ｎｏ．５
施工会社名：
写真番号： 本１３
| 工程 | 電気工事
（ブロワ）
| 写真内容 | □ | 専用の防水コンセント
|  | □ | ブロア周辺の状況
| その他 | □ | 適正なアース
|  | □ | 設置場所が適正
|  | □ | 防音・防振の必要性
写真番号： 本１４
| 工程 | 竣工写真
| 写真内容 | □ | 全体の遠景
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
| その他 | □ | 別紙：チェックリストにより、仕上がりの全体確認
写真番号：
工程
写真内容
その他

## 写真帳 (便槽撤去)
工事写真整理帳 |  |  | 撤去Ｎｏ．１
施工会社名：
写真番号： 撤１
| 工程 | 単独槽・汲取り便槽 撤去前
| 写真内容 | □ | 単独処理浄化槽
|  | □ | 汲取り便槽
| その他 | □ | 全体の遠景
写真番号： 撤２
| 工程 | 単独槽・汲取り便槽 撤去中
| 写真内容 | □ | 単処理浄化槽
□ 砂埋め
| その他 |  | □ 撤去
|  | □ | 汲取り便槽
□ 砂埋め
□ 撤去
樹脂製便槽の場合
撤去を推奨
写真番号： 撤３
| 工程 | 単独槽・汲取り便槽 撤去後
| 写真内容 | □ | 完了し整地済み
その他
工事写真整理帳 |  |  | 撤去Ｎｏ．２
施工会社名：
写真番号： 撤４
| 工程 | 単独槽・汲取り便槽 掘出後
| 写真内容 | □ | 既設単独処理浄化槽
|  | □ | 既設汲取り便槽
| その他 | □ | 撤去物(破損した状態でも可)
写真番号：
工程
写真内容
写真番号：
工程
写真内容
その他

## 写真帳 (宅内配管)
工事写真整理帳（宅内配管工事） |  |  | 配管Ｎｏ．１
施工会社名：
写真番号： 管 １ － １
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工前
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 掘削予定場所が写るように
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 周辺状況
写真番号： 管 １ － ２
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工中
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 着工前と同じ地点
写真番号： 管 １ － ３
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工後
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 着工前・着工中と同じ 地点
工事写真整理帳（宅内配管工事） |  |  | 配管Ｎｏ．２
施工会社名：
写真番号： 管 ２ － １
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工前
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 掘削予定場所が写るように
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 周辺状況
写真番号： 管 ２ － ２
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工中
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 着工前と同じ地点
写真番号： 管 ２ － ３
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工後
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 着工前・着工中と同じ 地点
工事写真整理帳（宅内配管工事） |  |  | 配管Ｎｏ．３
施工会社名：
写真番号： 管 ３ － １
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工前
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 掘削予定場所が写るように
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 周辺状況
写真番号： 管 ３ － ２
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工中
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 着工前と同じ地点
写真番号： 管 ３ － ３
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工後
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 着工前・着工中と同じ 地点
工事写真整理帳（宅内配管工事） |  |  | 配管Ｎｏ．４
施工会社名：
写真番号： 管 ４ － １
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工前
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 掘削予定場所が写るように
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 周辺状況
写真番号： 管 ４ － ２
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工中
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 着工前と同じ地点
写真番号： 管 ４ － ３
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工後
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 着工前・着工中と同じ 地点
工事写真整理帳（宅内配管工事） |  |  | 配管Ｎｏ．５
施工会社名：
写真番号： 管 ５ － １
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工前
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 掘削予定場所が写るように
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 周辺状況
写真番号： 管 ５ － ２
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工中
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 着工前と同じ地点
写真番号： 管 ５ － ３
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工後
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 着工前・着工中と同じ 地点

## 写真帳（増補)
工事写真整理帳 |  |  | Ｎｏ．
施工会社名：
写真番号：
工程
写真内容
その他
写真番号：
工程
写真内容
その他
写真番号：
工程
写真内容
その他
工事写真整理帳（宅内配管工事） |  |  | 配管Ｎｏ．
施工会社名：
写真番号： 管 － １
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工前
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 掘削予定場所が写るように
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 周辺状況
写真番号： 管 － ２
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工中
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 着工前と同じ地点
写真番号： 管 － ３
※全ての配管・マス （床下配管を含む） | 工程 | 流入管・放流管 工事着工後
| 写真内容 | □ | 流入管
|  | □ | 放流管
|  | □ | マス
| その他 | □ | 全ての配管がわかるように
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識看板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 着工前・着工中と同じ 地点

## 別紙１
別紙１：チェックリスト（浄化槽設置工事写真帳：写真番号１４関係）
検査項目 | チェックポイント | 欄
１．流入管きょ及び放流管きょ勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。
２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。
３．誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか
雨水や工場排水等が流入していないか。
４．升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。
５．流入管きょ、放流管きょ及び空気配管 の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。
６．かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。
７．浄化槽本体の上部及びその周辺 の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。
保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。
コンクリートスラブが打たれているか。
８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか。
９．浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。
１０．接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
１１．ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送 装置の変形、破損、固定及び稼働の 状況 | 各装置に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
空気の出方や水流に片寄りははないか。
１２．消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
薬剤筒は傾いていないか。
１３．ポンプ装置（流入ポンプ及び 放流ポンプ）の設置、稼働状況 （ポンプを設置した場合のみ適用） | ポンプ升に変形や破損はないか。
ポンプ升に漏水のおそれはないか。
ポンプが２台以上設置されているか。
設計どおりの能力のポンプが設置されているか。
ポンプの固定が十分行われているか。
ポンプの取りはずしが可能か。
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。
１４．ブロワーの設置、稼働状況 | 防震対策がなされているか。
固定が十分行われているか。
アースはなされているか。
漏電のおそれはないか。
上記のとおり確認したことを証します。
年 月 日
担当浄化槽設備士
氏 名
（浄化槽設備士免状の交付番号 ）

## 別紙２
別紙２：工 程 表 （実績）
設置場所 | 宇佐市 | [17 empty] | 工期 |  |  |  | 自 年 月 日 | [11 empty] | 施工業者
工事名 | 邸 浄化槽設置工事 | [13 empty] | ( 人槽) | [7 empty] | 至 年 月 日 | [11 empty] | 浄化槽設備士氏名
年 月 日 |  | 年 月（～ 月）
項 目
着工準備
山留め工事
掘削工事
基礎工事
据付工事
上部スラブ工事
電気工事
片付け
備考
別紙２：工 程 表 （記載例）
設置者住所 | 宇佐市大字○○ △△番地の□ | [17 empty] | 工期 |  |  |  | 自 令和４年５月２０日 | [11 empty] | 施工業者 | ○○設備（有）
工事名 | ○○氏邸 浄化槽据付工事 | [13 empty] | (５人槽) | [7 empty] | 至 令和４年６月 ８日 | [11 empty] | 浄化槽設備士氏名 | 拝水 泰作
年 月 日 |  | 令和３年５月（～６月）
項 目 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
着工準備 |  |  | 遣り方
山留め工事 |  |  |  |  | 山留工事
掘削工事 | [7 empty] | 床堀 |  |  | 栗石・砕石転圧
水替え
基礎工事 | [16 empty] | ベース型枠・配筋 |  | ベースコンクリート打設
[23 empty] | 養生 | [5 empty] | 嵩上げ
据付工事 | [24 empty] | 本体据付・水張 |  | 埋め戻し・水締め
上部スラブ工事 | [29 empty] | スラブ型枠・配筋・コン打設 |  |  | 脱枠
電気工事 | [32 empty] | ブロワー取付
片付け | [32 empty] | 清掃・片付け
備考

## 解説
浄化槽設置工事写真帳について（解説）
H1.2.8衛浄８号に定める写真 |  |  | 「浄化槽設置工事写真帳」運用に当たっての留意事項と標準的な工事作業
写真の種類 | 審査のポイント | 備考 | 写真番号等 | 備考
浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真 | 浄化槽設備士が工事を実地に監督しているか。 |  | 1 着工準備 | ・浄化槽設備士が実地に監督又は施工すること。<浄化槽法２９条> 注）浄化槽設備士が現地で業務に当たったことを証明するために、浄化槽設備士の顔、浄化槽工事業者登録票又は浄化槽工事業者届出済票、周辺状況が写っていること。
基礎工事の状況を示す写真 |  |  | 2 地縄張り 3 掘削工事 | ・浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて（浄化槽工事を）行うこと＜基準＞ （参考）建築確認申請又は浄化槽設置届に浄化槽の配置図面有り ・根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。＜基準＞
| 栗石地業及びすてコンクリートを打っているか |  | 4 割栗・砕石 | ・基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。＜基準＞ ・基礎の状況等に関する記録を作成すること。＜基準＞ ・コンクリートの打ち込みは、打ち上がりが均質で密実となるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。＜基準＞
（割栗地業） 掘削、床付け終了後、浄化槽や基礎コンクリートの荷重を支える地盤を強固にするため、小塊状の砕石を敷き固める。その隙間を埋めるために砂利を敷く。石は地盤に差し込みやすいように尖った方を下にし、ランマ等で転圧する。厚みは一般的には100～150mmである。ここで言う「小塊状の砕石」は、地下水が無い場合には45mm程度の砕石、ある場合には150mm程度の割栗となる。 （捨てコンクリート） 国通知においては、地業の後に水平を確保し墨出しを行うための捨てコンクリートを求めている
|  |  | 5 底版背筋配筋 | （底版コンクリート配筋について） コンクリートは、鉄筋を配して引っ張りの力に対して補強する必要がある。また、鉄筋には十分なコンクリート被りがないと腐食の原因となる。 全浄連では、型枠を組み、かぶり厚を確保するためのスペーサーブロック等の上に、10mm異形鉄筋により、鉄筋中心間隔200mmシングルの鉄筋を組み立てることを推奨している。
基礎工事の状況を示す写真 |  |  | 6 底版コンクリート打ち | （底版コンクリート：コンクリート打ちについて） 全浄連では、強度１８N/mm2以上、スランプ１８cm以下となるコンクリートを使用し、100mm以上の厚みに仕上げることを推奨している。
据付工事の状況を示す写真 |  |  | 7 据付工（１） 機種確認 | （標準的作業例） 底版コンクリートの上に通り心、浄化槽本体の位置等を墨出し 底版コンクリート上の小石等異物除去 浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす
据付工事の状況を示す写真 |  |  | 8 据付工（２） 吊り降ろし水張り | ・浄化槽に損傷等が生じないように（浄化槽工事を）行うこと。＜基準＞ （標準的作業例） 流入管・放流管のレベル確認 浄化槽本体の水平確認 浄化槽本体の水張り→水平確認→漏水チェック
| 水張りを行い、水平をたもちつつ、水じめ及び突き固めを行っているか。 | 水準器を用い、水平を確認しつつ、水じめ及び突き固めを行っている状況を撮影する。 | 9 据付工事（３） 埋め戻し | ・浄化槽に損傷等が生じないように（浄化槽工事を）行うこと。＜基準＞ ・埋め戻しを行う場合には、浄化槽に異物が入らないように行うとともに、十分な締め固めを行うこと。＜基準＞ ・浄化槽の埋め戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。＜基準＞ （標準的作業例） 土砂流入防止（マンホール覆い、蓋、配管接続口キャップ） 埋め戻し土チェック（石、礫を含まないこと） 水締めと突き固めを何回かに分けて左右交互に行う 埋め戻しの途中で、水平の確認を何度か行う
かさ上げの状況を示す写真 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 | スケールをあてるなどして、かさ上げ高さが分かるように撮影する。 | 10 据付工事（４） かさ上げ | 配管勾配の都合から、マンホールカラーを用いて２０ｃｍ以上のマンホール蓋の嵩上げを行うことが多い。 登録浄化槽は、嵩上げが３０ｃｍ以内であることを前提に保守点検の利便性等を審査されている。 （標準的作業例） 原則として嵩上げは30cm以内とする。30cm以上となる場合はピット構造等の対策により保守点検等の支障がないよう配慮する。
|  |  | 11 上部床版工（１） 型枠・配筋 12 上部床版工（２） 脱型後 | （標準的作業例） 上部床版は原則として、地盤面より３cm以上高くする等雨水の流入防止策を講ずる。 埋め戻しの締め固めを十分に行った後、型枠を組み立て、浄化槽上部の配筋を行う。 配筋は10mm異形鉄筋により、鉄筋中心間隔200mmシングルの鉄筋を組み立て、マンホール開口部には周囲に補強筋を施す。 コンクリートの厚みは80～150mm前後とし十分な鉄筋かぶりを確保する。
|  |  | 13 ブロア | ・電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。＜基準＞ （標準的作業例） 浄化槽の仕様書に照らして適切な能力を有するブロアであることを確認。 保守点検、浄化槽との位置関係、防雨、防冠水等の観点から適当な設置場所を選定。 浄化槽専用の１００V防雨型コンセントを設ける。 アースの必要な機種は適正にアースする。 必要に応じて適切な防音・防震対策を講ずる。
|  |  | 14 竣工写真 | ・浄化槽設備士が実地に監督又は施工すること。<浄化槽法２９条> ・ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。＜基準＞ ・市町村は現場において工事施工を監督することに代えてチェックリストを浄化槽工事業者から提出させる事としても差し支えない。＜H1.2.8衛浄８号＞ （標準的作業例） 市町村が求めるチェックリストにより工事状況の再確認。 残土の適正処分。浄化槽内外の清掃及び後かたづけ。
注）上記において、＜基準＞とは、「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令」S60.9.27厚生省・建設省令第１号を指す。